Documentation Technique – HI²

Table des matières

1. Vue d'Ensemble du Système	2

2. Architecture Logicielle	2

2.1 Architecture Générale	2

2.2 Composants Principaux	2

3. Communication Modbus TCP	3

3.1 Protocole et Paramètres	3

3.2 Registres Modbus Lus	3

3.3 Commandes Modbus (Write Coil - FC05)	4

4. Sécurité et Authentification	4

4.1 Mécanisme d'Authentification	4

4.2 Gestion des Rôles	4

4.3 Sécurisation des Commandes	4

5. Fonctionnalités Temps Réel	5

5.1 Indicateurs de Statut	5

5.2 Rafraîchissement	5

6. Modèles d'Appareils Configurables	5

7. Internationalisation	6

8. Déploiement et Installation	6

8.1 Prérequis	6

8.2 Variables d'Environnement Critiques	6

8.3 Commandes de Déploiement	6

8.4 Ports Réseau	6

9. Persistance des Données	7

10. Limitations et Évolutions Possibles	7

# 1. Vue d'Ensemble du Système

L'HI² est une application web de supervision et de contrôle pour centrales photovoltaïques équipées de relais de protection Thytronic XMR. Le système permet :

- La supervision en temps réel des mesures électriques

- Le contrôle à distance des disjoncteurs

- La gestion centralisée de plusieurs sites de production

# 2. Architecture Logicielle

## 2.1 Architecture Générale

## 2.2 Composants Principaux

| Composant | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (React/TypeScript) | Interface utilisateur responsive et multilingue |
| Backend API | Node.js + Express.js | Logique métier, authentification JWT, gestion BDD |
| Service de Polling | Node.js + modbus-serial | Communication Modbus TCP asynchrone (60s) |
| Base de Données | SQLite3 + Knex.js | Persistance des configurations et utilisateurs |

# 3. Communication Modbus TCP

## 3.1 Protocole et Paramètres

- Protocole : Modbus TCP (RFC)

- Port TCP : 502 (configurable)

- Timeout : 2000 ms (configurable)

- Identifiant Esclave : Configurable par relais

## 3.2 Registres Modbus Lus

Valeurs Nominales (Calcul de Pn)

- Inp (Courant nominal primaire) : Registres 77-78 (ULONG)

- Unp (Tension nominale primaire) : Registres 85-86 (ULONG)

- Formule : Pn = √3 × Unp × Inp

Mesures Temps Réel

| Grandeur | Registres | Type | Facteur d'Échelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Courants L1/L2/L3 | 390-395 | WORD | 0.001 (mA → A) |
| Tensions L1/L2/L3 | 398-403 | WORD | 0.001 (mV → V) |
| Fréquence | 442 | WORD | 0.001 (mHz → Hz) |
| Puissance Active | 478-479 | LONG | Formule Pn |
| Puissance Réactive | 480-481 | LONG | Formule Pn |
| Puissance Apparente | 482-483 | LONG | Formule Pn |

Formule de conversion des puissances :

P(kW/kVAR/kVA) = ((Valeur_Brute / 3000000) × Pn) / 1000

État du Disjoncteur

- Registre : IDX 192 (Adresse Modbus 191)

- Type : Input Register (3x) - FC04

- Valeurs : 0 = Ouvert, 1 = Fermé

## 3.3 Commandes Modbus (Write Coil - FC05)

| Commande | Bobine | Adresse Modbus | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Fermeture (Couple) | 16 | 15 | Ferme le disjoncteur |
| Ouverture (Decouple) | 15 | 14 | Ouvre le disjoncteur |
| Reset | 3 | 2 | Acquitte les défauts |

# 4. Sécurité et Authentification

## 4.1 Mécanisme d'Authentification

- Système : JWT (JSON Web Tokens)

- Durée de validité : 8 heures

- Hachage des mots de passe : bcryptjs

- Protection des routes : Middleware de vérification JWT + rôles

## 4.2 Gestion des Rôles

| Rôle | Accès |
| --- | --- |
| Superadmin | Gestion utilisateurs, Configuration complète, Contrôle |
| Admin | Configuration centrales/relais, Contrôle |
| Membre | Visualisation seule (lecture seule) |

## 4.3 Sécurisation des Commandes

- Restriction aux rôles Admin/Superadmin

- Token de service dédié pour le polling (X-Service-Token)

- Auto-logout sur expiration JWT (redirection vers login)

# 5. Fonctionnalités Temps Réel

## 5.1 Indicateurs de Statut

Centrale :

- Online : Données reçues < 5 minutes

- Offline : Aucune donnée depuis > 5 minutes

Relais :

- Statut individuel par équipement

- Mise à jour du timestamp lastUpdated à chaque lecture réussie

## 5.2 Rafraîchissement

- Cycle de polling : 60 secondes (configurable)

- Rafraîchissement UI : 1 seconde (détection statut online/offline)

# 6. Modèles d'Appareils Configurables

Le système implémente une couche d'abstraction permettant de définir dynamiquement le mapping Modbus sans modification du code source.

Avantages :

- Support de futures versions matérielles Thytronic

- Adaptabilité à d'autres marques de relais

- Configuration via interface graphique (JSON)

Exemple de configuration :

{

"breakerStatus": { "input": 191 },

"measurements": {

"currents": { "address": 390, "scale": 0.001 }

},

"control": { "couple": 15, "decouple": 14 }

}

# 7. Internationalisation

- Langues supportées : Français, Anglais, Italien

- Mécanisme : Contexte React + dictionnaire de traductions

- Persistance : localStorage navigateur

# 8. Déploiement et Installation

## 8.1 Prérequis

- Docker 20.0+ et Docker Compose

- Réseau IP vers les équipements Modbus

## 8.2 Variables d'Environnement Critiques

JWT_SECRET=<chaîne_aléatoire_sécurisée>

POLLING_SERVICE_TOKEN=<token_service>

SUPERADMIN_USERNAME=Admin

SUPERADMIN_EMAIL=admin@example.com

SUPERADMIN_PASSWORD=<mot_de_passe>

## 8.3 Commandes de Déploiement

# Construction et démarrage

docker-compose up --build

# Arrêt

docker-compose down

## 8.4 Ports Réseau

- Frontend : http://localhost:3000

- Backend API : http://localhost:3001

- Modbus TCP : 502 (vers équipements)

# 9. Persistance des Données

- Base SQLite : Volume Docker persistant (

./backend/db/hyperviseur.sqlite3)

- Tables principales :

  - users : Comptes utilisateurs

  - plants : Centrales solaires

  - relays : Relais Thytronic

  - device_models : Configurations Modbus

# 10. Limitations et Évolutions Possibles

Limitations Actuelles

- Base SQLite (monolithique, limite de concurrence)

- Cycle de polling fixe de 60s

Évolutions Envisageables

- Migration vers PostgreSQL pour environnements multi-utilisateurs

- Implémentation d'un système d'alarmes

- Historisation des mesures (graphiques de tendances)

- API REST publique pour intégration tierce